## Blad1
Verlies 50m | Diameter mm² | Ohm | U drop 6A | U drop 25A | U drop 35A
0.875 | 6 | 0.14583 | 0.875 | 3.6458 | 5.1042
0.875 | 10 | 0.0875 | 0.525 | 2.1875 | 3.0625
0.875 | 16 | 0.054688 | 0.32813 | 1.3672 | 1.9141
0.875 | 25 | 0.035 | 0.21 | 0.875 | 1.225
0.875 | 32 | 0.027344 | 0.16406 | 0.68359 | 0.95703
0.875 | 50 | 0.0175 | 0.105 | 0.4375 | 0.6125
0.875 | 70 | 0.0125 | 0.075 | 0.3125 | 0.4375
Spanningsverlies bij 6A
Vertikaal kabellengte, Horizontaal Kabeldiameter
Lengte /mm² | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
5 | 0.0875 | 0.0525 | 0.032813 | 0.021 | 0.015
10 | 0.175 | 0.105 | 0.065625 | 0.042 | 0.03
20 | 0.35 | 0.21 | 0.13125 | 0.084 | 0.06
30 | 0.525 | 0.315 | 0.19688 | 0.126 | 0.09
40 | 0.7 | 0.42 | 0.2625 | 0.168 | 0.12
50 | 0.875 | 0.525 | 0.32813 | 0.21 | 0.15
60 | 1.05 | 0.63 | 0.39375 | 0.252 | 0.18
Gebruikte formule: ((0,0175*$A14)/B$13)*6
Resultaat spanningsval in Volt
Spanningsverlies bij 20A
Vertikaal kabellengte, Horizontaal Kabeldiameter
Lengte /mm² | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
5 | 0.29167 | 0.175 | 0.10938 | 0.07 | 0.05
10 | 0.58333 | 0.35 | 0.21875 | 0.14 | 0.1
20 | 1.1667 | 0.7 | 0.4375 | 0.28 | 0.2
30 | 1.75 | 1.05 | 0.65625 | 0.42 | 0.3
40 | 2.3333 | 1.4 | 0.875 | 0.56 | 0.4
50 | 2.9167 | 1.75 | 1.0938 | 0.7 | 0.5
60 | 3.5 | 2.1 | 1.3125 | 0.84 | 0.6
Resultaat spanningsval in Volt
Spanningsverlies bij 25A
Vertikaal kabellengte, Horizontaal Kabeldiameter
Lengte /mm² | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
5 | 0.36458 | 0.21875 | 0.13672 | 0.0875 | 0.0625
10 | 0.72917 | 0.4375 | 0.27344 | 0.175 | 0.125
20 | 1.4583 | 0.875 | 0.54688 | 0.35 | 0.25
30 | 2.1875 | 1.3125 | 0.82031 | 0.525 | 0.375
40 | 2.9167 | 1.75 | 1.0938 | 0.7 | 0.5
50 | 3.6458 | 2.1875 | 1.3672 | 0.875 | 0.625
60 | 4.375 | 2.625 | 1.6406 | 1.05 | 0.75
Resultaat spanningsval in Volt
Spanningsverlies bij 30A
Vertikaal kabellengte, Horizontaal Kabeldiameter
Lengte /mm² | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
5 | 0.4375 | 0.2625 | 0.16406 | 0.105 | 0.075
10 | 0.875 | 0.525 | 0.32813 | 0.21 | 0.15
20 | 1.75 | 1.05 | 0.65625 | 0.42 | 0.3
30 | 2.625 | 1.575 | 0.98438 | 0.63 | 0.45
40 | 3.5 | 2.1 | 1.3125 | 0.84 | 0.6
50 | 4.375 | 2.625 | 1.6406 | 1.05 | 0.75
60 | 5.25 | 3.15 | 1.9688 | 1.26 | 0.9
Resultaat spanningsval in Volt
Spanningsverlies bij 35A
Vertikaal kabellengte, Horizontaal Kabeldiameter
Lengte /mm² | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
5 | 0.51042 | 0.30625 | 0.19141 | 0.1225 | 0.0875
10 | 1.0208 | 0.6125 | 0.38281 | 0.245 | 0.175
20 | 2.0417 | 1.225 | 0.76563 | 0.49 | 0.35
30 | 3.0625 | 1.8375 | 1.1484 | 0.735 | 0.525
40 | 4.0833 | 2.45 | 1.5313 | 0.98 | 0.7
50 | 5.1042 | 3.0625 | 1.9141 | 1.225 | 0.875
60 | 6.125 | 3.675 | 2.2969 | 1.47 | 1.05
Resultaat spanningsval in Volt
Spanningsverlies bij 40A
Vertikaal kabellengte, Horizontaal Kabeldiameter
Lengte /mm² | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
5 | 0.58333 | 0.35 | 0.21875 | 0.14 | 0.1
10 | 1.1667 | 0.7 | 0.4375 | 0.28 | 0.2
20 | 2.3333 | 1.4 | 0.875 | 0.56 | 0.4
30 | 3.5 | 2.1 | 1.3125 | 0.84 | 0.6
40 | 4.6667 | 2.8 | 1.75 | 1.12 | 0.8
50 | 5.8333 | 3.5 | 2.1875 | 1.4 | 1
60 | 7 | 4.2 | 2.625 | 1.68 | 1.2
Spanningsverlies bij 80A
Vertikaal kabellengte, Horizontaal Kabeldiameter
Lengte /mm² | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
5 | 1.1667 | 0.7 | 0.4375 | 0.28 | 0.2
10 | 2.3333 | 1.4 | 0.875 | 0.56 | 0.4
20 | 4.6667 | 2.8 | 1.75 | 1.12 | 0.8
30 | 7 | 4.2 | 2.625 | 1.68 | 1.2
40 | 9.3333 | 5.6 | 3.5 | 2.24 | 1.6
50 | 11.6667 | 7 | 4.375 | 2.8 | 2
60 | 14 | 8.4 | 5.25 | 3.36 | 2.4
Resultaat spanningsval in Volt